# Szczegółowy opis techniczny kotła wodnego

Czerwoną i pogrubioną czcionką podano przykłady, usuń je przed uzupełnieniem.

Uwaga 1: W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym opisie należy go zaktualizować

Uwaga 2: Zmiana parametrów kotła lub jego wyposażenia może wymagać uzgodnienia z UDT

Uwaga 3: W przypadku braku miejsca na druku należy je zamieścić na dołączonych dodatkowych stronach

Uwaga 4: Do opisu technicznego należy dołączyć fotografię tabliczki fabrycznej kotła.

Uwaga 5: Dla kotłów cieczowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej a jedynie moc, należy stosować przelicznik: 1 kW = 0,05 m2 dla kotłów olejowych lub gazowych; 1 kW = 0,1 m2 dla kotłów elektrycznych

Uwaga 6: Wstaw ‘---------‘ w odpowiednim polu danych jeśli przedmiotowej informacji nie określono w dokumentacji w tabelach

## Przypisy w dokumencie:

[A] należy podać czas określony na podstawie dokumentacji producenta,

[B] wg §2 rozp. MRiT z 17.12.2021 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 68):

- osprzęt zabezpieczający - urządzenia i obwody realizujące funkcje bezpieczeństwa, przeznaczone do zabezpieczania urządzeń ciśnieniowych przed przekroczeniem parametrów dopuszczalnych, w szczególności:

  - urządzenia do bezpośredniego ograniczenia ciśnienia, takie jak:

    - zawory bezpieczeństwa, głowice bezpieczeństwa, pręty wyboczeniowe,

    - sterowane układy zrzutu ciśnienia,

  - ograniczniki, które aktywują środki korekcyjne albo powodują wyłączenie lub wyłączenie i zablokowanie pracy, takie jak: wyłączniki ciśnieniowe lub temperaturowe albo wyłączniki sterowane poziomem płynu,

  - zabezpieczające pomiarowe urządzenia sterujące i regulujące;

- osprzęt ciśnieniowy – urządzenia wykonujące funkcje eksploatacyjne i posiadające powłoki ciśnieniowe, np. zawory zwrotne, odcinające itp.

[C] w razie potrzeby należy edytować nazwy funkcji lub dodać kolejne wiersze.

[D] lub wg innego systemu oznaczeń

[E] sposób zabudowy jeśli nie wynika to z innych dokumentów, np. schematu technologicznego

[F] lub nazwa dokumentu zawierającego obliczenia doboru zaworu/płytki itp.

[G] należy podać wszelkie istotne informacje dodatkowe, np. wymagania wymiany wyposażenia w określonych odstępach czasu, nazwę ewentualnej dokumentacji dodatkowej opisującej działanie

[H] opis lub nazwa i nr strony dokumentu zawierającego odpowiednie informacje wg wymagań § 13 ust.1 ppkt.5) rozp. MRiT z 17.12.2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 68)

[I] schemat elektryczny co najmniej w zakresie obwodów realizujących funkcje bezpieczeństwa

[J] oraz przypisany do funkcji RRF (Risk Reduction Factor) lub SIL (Safety Integrity Level)

[K] wytwórca i typ oraz oznaczenie TAG/KKS [D]

[L] lub odsyłacz do odpowiedniego schematu elektrycznego

[M] podać zarówno dla kotłów paleniskowych jak i odzysknicowych

[N] dla kotłów paleniskowych opisz w uwagach dopuszczalne rodzaje i charakterystyki (skład / granulacja) paliwa. W razie potrzeby dołącz kartę charakterystyki paliwa lub inny dokument.

[O] Uwaga: Producent palnika może określić dodatkowe ograniczenia dotyczące, np. gęstości lub lepkości kinematycznej oleju opałowego

[P] podaj nazwę paliwa standardowego lub standard techniczny paliwa (np. PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe”)

[Q] w razie potrzeby wpisać inne jednostki

[R] dodatkowe wymagania eksploatacyjne mogą wynikać z zapisów instrukcji eksploatacji kotła lub jego podzespołów, np. palnika, ograniczników. Należy uważnie zapoznać się z tymi wymaganiami i wskazać je w opisie technicznym.

[S] jeśli dotyczy

## Dane identyfikacyjne i parametry techniczne kotła wodnego wysokotemperaturowego

Nr ewidencyjny UDT (wpisać po rejestracji kotła w UDT):

Eksploatujący:

Miejsce eksploatacji kotła:

## A. Podstawowe dane kotła

Producent kotła:

Typ kotła:

Moc nominalna wyjściowa cieplna kotła[MW]:

Nr fabryczny:

Rok wytworzenia:

Sposób ogrzewania kotła (zaznacz jedną właściwą odpowiedź):

- kocioł paleniskowy ☒

- kocioł odzysknicowy ☐

- kocioł elektryczny oporowy ☐

- kocioł elektryczny elektrodowy ☐

- inne (napisz jaki): 	 ☐

Rodzaj obsługi kotła

- nie wymagający stałej obecności obsługi, maksymalny czas pracy kotła bez nadzoru obsługi: 72 [godzin/y] [A]☐

- ze stałą obecnością obsługi ☒

Układ automatyki kotła

- oryginalny producenta kotła ☒

- inny (napisz jaki lub dołącz opis): 	 ☐

Opis pracy kotła

- praca ciągła ☒

- praca przerywana (kocioł jest okresowo wyłączany/wygaszany) ☐

### Tabela Opis przestrzeni

| Przestrzeń nr / nazwa | 1/ robocza | 2/ podgrzewacz | 3/ | 4/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynnik roboczy przestrzeni | woda gorąca | woda gorąca |  |  |
| Pojemność przestrzeni [m3] |  |  |  |  |
| Najwyższe ciśnienie dopuszczalne [bar] |  |  |  |  |
| Najniższe ciśnienie dopuszczalne [bar] |  |  |  |  |
| Ciśnienie próbne [bar] / temperatura czynnika próbnego [oC] |  |  |  |  |
| Minimalny przepływ [m3/h] |  |  |  |  |
| Najwyższa temp. dopuszczalna [oC] |  |  |  |  |
| Najniższa temp. dopuszczalna [oC] |  |  |  |  |
| Powierzchnia ogrzewalna [m2] |  |  |  |  |
| Minimalna temperatura czynnika na wejściu [oC] |  |  |  |  |
| Dopuszczalny czas pracy określony przez wytwórcę [godziny] |  |  |  |  |
| Dopuszczalna liczba cykli zmiany ciśnienia wynikająca z warunków pracy [liczba cykli] [Q] |  |  |  |  |

## B. Wykaz i sposób zabudowy osprzętu zabezpieczającego i osprzętu ciśnieniowego [B]

### Tabela 1. Osprzęt zabezpieczający bezpośredniego działania (zawory bezpieczeństwa, płytki bezpieczeństwa, zawory upustowe, system chłodzenia awaryjnego itp.)

| Poz. | Nazwa osprzętu zabezpieczającego [C] | Oznaczenie na schemacie technologicznym np. TAG / KKS [D] | Rodzaj (bezpośredni /sterowany) / sposób zabudowy [E] | Producent / Typ / Wymiary nominalne / Numer fabryczny | Wymagana przepustowość [F] | Obliczeniowa powierzchnia kanałów dopływowych [F] | Nastawa / ciśnienie otwarcia (jednostki SI) | Uwagi [G] oraz sposób i częstotliwość kontroli [H] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawór bezpieczeństwa kotła | PSV 1 | Bezpośredni / na króćcu A1 walczaka kotła | Firma(producent) / Si 2501 / DN 50x50 / 18/S/256 | 3550 kg/h (Załącznik 3) | 591,3mm2 | 6bar | 1 raz na tydzień kontrola otwarcia 1 raz na rok kontrola nastawy |
| 2. | Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza wody (ekonomizera) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Tabela 2. Automatyka zabezpieczająca i jej podzespoły

| Poz. | Nazwa funkcji bezpieczeństwa | Oznaczenie funkcji na schemacie technologicznym np. TAG / KKS [D] | Ogranicznik / Czujnik + Przetwornik (jeśli występuje) [E] [K] | Układ / obwód logiczny [E] [K] [L] (jeśli występuje) | Element Wykonawczy [E] [K] [L] | Schemat elektryczny [I] (nazwa dokumentu i numer strony) | Nastawa aktywująca (jednostki SI) | Uwagi [G] [J] oraz sposób i częstotliwość kontroli [H] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyłącznik awaryjny kotła | E-STOP 01 (HSS 01) | Firma(producent) / M22-PV/K11 | schemat E-003 str.7 (Załącznik 1) | Firma(producent) / DILM12 / -K1A Firma(producent) / LP1K0601BD / -K1B | schemat E-003 str.7 | wciśnięcie | Wymiana co 10 lat. Test funkcjonalny co 1 rok. |
|  | Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia powyżej maksymalnego | PZAH 01 | Firma(producent) / DSH | schemat E-003 str.7 (Załącznik 1) | j.w | schemat E-003 str.7 | 5,8 bar | Wymiana co 5 lat. Test funkcjonalny co 1 rok poprzez zmianę ciśnienia i spowodowanie zadziałania funkcji. |
|  | Zabezpieczenie przed spadkiem ciśnienia poniżej minimalnego | PZAL 02 | Firma(producent) / DSL | schemat E-003 str.7 (Załącznik 1) | j.w | schemat E-003 str.7 | 3,2 bar | Wymiana co 5 lat. Test funkcjonalny co 1 rok poprzez zmianę ciśnienia i spowodowanie zadziałania funkcji. |
|  | Zabezpieczenie przed spadkiem natężenia przepływu wody zasilającej poniżej minimalnego | FZAL 03 | Kryza pomiarowa (qn=1200kg/h; dp=16kPa) + (APR-2000ALW /P Safety) | Firma(producent) / RMA 42 (patrz schemat E-003 str.7) | j.w | schemat E-003 str.8 | 400kg/h | Wymiana co 10 lat. Diagnostyka wg dok. co 2 lata. Test funkcjonalny co 1 rok poprzez obniżenie przepływu wody i spowodowanie zadziałania funkcji. |
|  | Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej | TZAH 04 | Firma(producent) / ATH-70 | schemat E-003 str.7 (Załącznik 1) | j.w | schemat E-003 str.7 | 140⁰C | Nie wskazano ograniczeń czasowych. Test funkcjonalny co pół roku poprzez uzyskanie temperatury wody i spowodowanie zadziałania funkcji. |
|  | Zabezpieczenie przed spadkiem poziomu wody poniżej minimalnego | LZAL 05 | Firma(producent) / CPW-3v.1/2 | Firma(producent) / MPW3-20v.2 | j.w | schemat E-003 str.7 | kołnierz powrotu kotła + 450mm | Wymiana co 10 lat. Test funkcjonalny co pół roku poprzez obniżenie poziomu wody i spowodowanie zadziałania funkcji. |
|  | Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem w komorze paleniskowej | PZAH 06 | (APR-2000ALW /P Safety) | schemat E-003 str.8 (Załącznik 1) | j.w | schemat E-003 str.8 | -20Pa | Wymiana co 10 lat. Test funkcjonalny co pół roku poprzez zmianę prędkości wentylatora podmuchu i spowodowanie zadziałania |
|  | Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem w komorze paleniskowej | PSAL 07 | (LGW 50 A2) | schemat E-003 str.8 (Załącznik 1) | Firma(producent) / -K2A Firma(producent) / LP1K0601BD / -K2B | schemat E-003 str.8 | -1000Pa (-10mbar) | Wymiana co 10 lat. Test funkcjonalny co pół roku poprzez zmianę prędkości wentylatora podmuchu i spowodowanie zadziałania |
|  | Zabezpieczenie przed spadkiem przepływu powietrza do spalania | FSAL 08 | (LNZ 450 GA-S) | schemat E-003 str.8 (Załącznik 1) | j.w | schemat E-003 str.8 | 5m/s | Wymiana co 10 lat. Test funkcjonalny co pół roku poprzez zmianę prędkości wentylatora podmuchu i spowodowanie zadziałania |
|  | Zabezpieczenie przed minimalnym poziomem paliwa w leju zasypowym | LSAL 09 | (VIB 61) | schemat E-003 str.9 (Załącznik 1) | j.w | schemat E-003 str.9 | 2000mm ponad zasuwą łukową | Wymiana co 10 lat. Test funkcjonalny co pół roku poprzez zmianę prędkości wentylatora podmuchu i spowodowanie zadziałania |
|  | Zabezpieczenie przed zamknięciem drogi spalin | ZZ 10 | (3SE5232-OCK31-1AJ0) | schemat E-003 str.9 (Załącznik 1) | j.w | schemat E-003 str.9 | styk rozwierany mechanicznie przy niepełnym otwarciu klapy | Wymiana co 10 lat. Test funkcjonalny co pół roku poprzez zmianę położenia klapy i spowodowanie zadziałania |
|  | Zabezpieczenie przed niewłaściwym stosunkiem powietrze-paliwo | QAL / QSAL 11 | OX-101-5 | OX-101 | j.w | schemat E-003 str.10 | 5% | Wymiana co 10 lat. Kalibracja co 2 lata Test funkcjonalny co pół roku poprzez wciśnięcie przycisku TEST |

### Tabela 3. Osprzęt ciśnieniowy, tj. armatura zaporowa (spustowa, odmulająca, odpowietrzająca), zwrotna (typ, wymiar nominalny, ciśnienie nominalne) itp.

| Poz. | Nazwa osprzętu | Oznaczenie na schemacie technologicznym np. TAG / KKS [D] | Rodzaj / sposób zabudowy [E] | Producent / Typ / Wymiary nominalne | Uwagi [G] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawór zaporowy | Z1 | Zasuwa ręczna/ Załącznik 1 | /fig. 215-01 / DN65 PN 16 | ---- |
| 2. | Zawór zwrotny | Z2 | Zawór płytkowy/ Załącznik 2 | /fig.287-31 / DN 32 PN16 | ---- |
| 3. | Manometr | PI | ----- | /111.22.160 | --- |
| 4. | Termometr bimetaliczny | TI | ----- | /608001/0110-826 | --- |

## C. Parametry źródeł zasilania

### Tabela 4. Kotły paleniskowe i odzysknicowe – opis paleniska i paliwa

| Poz. | Nazwa parametru | Zaznacz właściwe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sposób odłączania dopływu ciepła do kotła bezpaleniskowego (odzysknicowego) | ☐ przekierowanie spalin (np. klapy na bypass, klapy na gorący komin itp.) ☐ wyłączenie źródła ciepła ☐ inny sposób (opisz w uwagach) |  |
| 2. | Rodzaj instalacji paleniskowej podstawowej | ☐ rusztowa na paliwa stałe ☒ palniki gazowe ☐ palniki gazowo-olejowe ☐ palniki na paliwa ciekłe ☐ palniki na paliwo stałe ☐ palniki pyłowe ☐ fluidalna ☒ dla kotłów sodowych ☒ inna (opisz w uwagach) ☐ nie dotyczy |  |
| 3. | Sposób podawania paliwa podstawowego stałego (tylko k. paleniskowe rusztowe) | ☐ ruszt stały (z podawaniem ręcznym) ☐ ruszt mechaniczny ☐ ruszt retortowy ☐ ruszt narzutowy (mechaniczny i / lub pneumatyczny) ☐ nie dotyczy |  |
| 4. | Rodzaj paliwa Podstawowego [M] [N] | ☐ węgiel kamienny ☐ węgiel brunatny ☒ gaz lekki (wg EN 437 gazy 2 rodziny i grup H, L, E - czyli gaz ziemny zaazotowany Lm, Ln, Ls, Lw, gaz wysokometanowy E) ☐ gaz ciężki (wg EN 437 gazy 3 rodziny i grup B; B/P; P czyli gazy płynne z ropy naftowej, tj. LPG / propan-butan) ☐ gazy przemysłowe (np. gaz rafineryjny, gaz kopalniany, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy itd.) ☐ olej opałowy lekki (gęstość 0,82-0,85 g/cm³ przy 15⁰C i lepkości kinematycznej w temperaturze 20⁰C do 6 mm2/s) ☐ olej opałowy średni [O] (gęstość w 15⁰C: 0,85-0,89 g/cm³) ☐ olej opałowy ciężki [O] (gęstość w 15⁰C powyżej 0,89 g/cm³ i lepkości kinematycznej w temperaturze 50⁰C do 800 mm2/s) ☐ oleje przemysłowe (np. olej popirolityczny) ☐ pył węglowy ☐ pył drzewny ☐ pellet drzewny (opisz w uwagach) ☐ biomasa (opisz w uwagach) ☐ biogaz (opisz w uwagach) ☐ odpady komunalne (opisz w uwagach) ☐ odpady przemysłowe (opisz w uwagach) ☐ inne paliwo (opisz w uwagach) ☐ nie dotyczy |  |
| 5. | Rodzaj instalacji paleniskowej dodatkowej | ☐ palniki na paliwa ciekłe ☐ palniki gazowe ☐ na paliwa stałe ☐ inna (opisz w uwagach) ☐ nie dotyczy |  |
| 6. | Sposób podawania paliwa dodatkowego stałego | ☐ podawanie ręczne ☐ podajniki mechaniczne ☐ narzut (mechaniczny i/lub pneumatyczny) ☐ palniki na paliwo stałe (np. palnik pelletowy itp.) ☐ nie dotyczy |  |
| 7. | Rodzaj paliwa Dodatkowego [M] [N] | ☐ gaz lekki (wg EN 437 gazy 2 rodziny i grup H, L, E - czyli gaz ziemny zaazotowany Lm, Ln, Ls, Lw, gaz wysokometanowy E) ☐ gaz ciężki (wg EN 437 gazy 3 rodziny i grup B; B/P; P czyli gazy płynne z ropy naftowej, t.j. LPG / propan-butan) ☐ gazy przemysłowe (np. gaz rafineryjny, gaz kopalniany, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy itd.) ☐ olej opałowy lekki (gęstość 0,82-0,85 g/cm³ przy 15⁰C i lepkości kinematycznej w temperaturze 20⁰C do 6 mm2/s) ☐ olej opałowy średni [O](gęstość w 15⁰C: 0,85-0,89 g/cm³) ☐ olej opałowy ciężki [O] (gęstość w 15⁰C powyżej 0,89 g/cm³ i lepkości kinematycznej w temperaturze 50⁰C do 800 mm2/s) ☐ oleje przemysłowe (np. olej popirolityczny) ☐ pył węglowy ☐ pył drzewny ☐ pellet drzewny (opisz w uwagach) ☐ biomasa (opisz w uwagach) ☐ biogaz (opisz w uwagach) ☐ odpady komunalne (opisz w uwagach) ☐ odpady przemysłowe (opisz w uwagach) ☐ inne paliwo (opisz w uwagach) ☐ nie dotyczy |  |
| 8. | Rodzaj instalacji paleniskowej rozpałkowej | ☐ na paliwa ciekłe ☐ na paliwa gazowe ☐ na paliwa gazowe i ciekłe ☐ dodatkowa zapalarka elektryczna ☐ wbudowana zapalarka palnika ☐ inna (opisz w uwagach) ☐ nie dotyczy |  |
| 9. | Rodzaj paliwa Rozpałkowego [N] [O] | ☐ gaz lekki (wg EN 437 gazy 2 rodziny i grup H, L, E - czyli gaz ziemny zaazotowany Lm, Ln, Ls, Lw, gaz wysokometanowy E) ☐ gaz ciężki (wg EN 437 gazy 3 rodziny i grup B; B/P; P czyli gazy płynne z ropy naftowej, tj. LPG / propan-butan) ☐ gazy przemysłowe (np. gaz rafineryjny, gaz kopalniany, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy itd.) ☐ olej opałowy lekki (gęstość 0,82-0,85 g/cm³ przy 15⁰C i lepkości kinematycznej w temperaturze 20⁰C do 6 mm2/s) ☐ olej opałowy średni [O] (gęstość w 15⁰C: 0,85-0,89 g/cm³) ☐ olej opałowy ciężki [O] (gęstość w 15⁰C powyżej 0,89 g/cm³ i lepkości kinematycznej w temperaturze 50⁰C do 800 mm2/s) ☐ oleje przemysłowe (np. olej popirolityczny) ☐ inne paliwo (opisz w uwagach) ☐ nie dotyczy |  |

### Tabela 4a. Kotły paleniskowe z palnikami strumieniowymi – szczegóły palnika i paliwa.

| Poz. | Nazwa parametru | Palnik Nr 1 | Palnik Nr 2 | Palnik Nr 3 | Palnik Nr 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytwórca palnika | Producent |  |  |  |
| 2 | Typ palnika | RS 45 / M BLU (827 T2) |  |  |  |
| 3 | Nr fabr. palnika | 12345678 |  |  |  |
| 4 | Rok wytworzenia | 2018 |  |  |  |
| 5 | Moc nominalna [kW] | 550 |  |  |  |
| 6 | Oznakowanie CE | CE-1234AA4567 |  |  |  |
| 7 | Nazwa paliwa [P] | gaz ziemny E (GZ50) |  |  |  |
| 8 | Dodatkowe wymagania producenta palnika | 1.Instalacja i eksploatacja przez wykwalifikowany personel 2…….. |  |  |  |

### Tabela 4b. Kotły paleniskowe – zakres bezpiecznej pracy paleniska.

| Poz. | Nazwa parametru | Wartość parametru | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dopuszczalne rodzaje i charakterystyki (skład / granulacja) paliwa | Węgiel kamienny typu 32.1 / Klasa 22/15 / Sortyment MI i MII | ------ |
| 2 | Dopuszczalna minimalna zawartość O2 w palenisku [%] | 5% | ------ |
| 3 | Dopuszczalne wartości stosunku powietrze/paliwo [-] | 1,5 - 1,8 | ------ |
| 4 | Dopuszczalny zakres ciśnień w komorze paleniskowej [mbar] | -10 do +5 | ------ |
| 5 | Wymagany czas przewietrzania komory paleniskowej i kanałów spalin przy rozruchu kotła [sekund] | 120 | ------ |
| 6 | Inne (jakie?) | ------ | ------ |

### Tabela 5. Pompy zasilające / obiegowe.

| Poz. | Nazwa / Rodzaj / sposób zabudowy [E] | Oznaczenie na schemacie technologicznym np. TAG / KKS [D] | Producent / Typ / Wymiary nominalne | Wydajność wymagana / ciśnienie maksymalne (jednostki SI) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompy obiegowe / Odśrodkowe / na rurociągu powrotu do kotła | P1 i P2 | Firma (producent)/ CR1-12 / DN 25 | 1200 m3/h / 6bar | ---- |
| 2. | Pompy podmieszania / Odśrodkowe / wg schematu techn. | P3 i P4 | Firma (producent)/ CR1-12 / DN 25 | ----- / 6bar | ---- |
| 3. | Pompy/układ utrzymania ciśnienia | --- | --- | --- | ---- |
| 4. | Układ stabilizacji ciśnienia | V1 | Firma (producent)/ typ VS 2-1/60 | ----- / 6bar | ze zbiornikiem VG 800 ( Reflex N 800) |

### Tabela 6. Wymagania dla wody zasilającej

| Poz. | Parametr | Jednostka [Q] | Wartości graniczne [Q] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Twardość całkowita wody | mval/l⁰dH | < 0,11⁰dH |
| 2. | Przewodność właściwa w temperaturze 25°C | µS/cm | 10 do 30 |
| 3. | Wartość pH w temperaturze 25. °C | ----- | 9-10 |
| 4. | Wymagania ogólne | ----- | Klarowna, bez osadów |
| 5. | Tlen | mg/l | <0,1 |
| 6. | ----- | ----- | ------ |

## D. Dodatkowe wymagania eksploatacyjne [R]

### Tabela 7. Wymagania dotyczące konserwacji i obsługi wynikające z dokumentacji kotła

| Poz. | Wymaganie | Co ile czasu jest wymagane ? | Uwagi / Opis / Nazwa dokumentu zawierającego wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udział wykwalifikowanego serwisu palnika | mały przegląd 6 m-cy duży przegląd 12 m-cy | patrz str. 7 i 10 w instrukcji eksploatacji |
| 2. | Protokół nastawy i regulacji palnika/ów | co 12 m-cy | patrz str. 7 i 10 w instrukcji eksploatacji |
| 3. | Kontrola ochrony przeciwporażeniowej | co 12 m-cy | Prawo budowlane |
| 4. | Kontrola kominiarska | co 6 m-cy | Prawo budowlane |
| 5. | Wymiana podzespołów – jakich? …….. | ----- | ------ |
| 6. | Inne – jakie? … Czynności obsługowe kotła … |  | patrz str. 7 instrukcji eksploatacji |

Data, pieczęć i podpis eksploatującego:

### Tabela 8a. Rejestr konstrukcyjnych zmian i modernizacji kotła (należy prowadzić rejestr wg niniejszej tabeli)

| Poz. | Data | Opis zmiany / modernizacji | Osoba odpowiedzialna ze strony Eksploatującego | Nr uzgodnienia z UDT [S] | Uwagi | Podpis Eksploatującego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rrrr-mm-dd | Np. Wymiana układu automatyki regulacyjno-sterującej kotła | Imię Nazwisko | DC-M-xxx/xx-xx | Wykonała firma YYYYY | Podpis |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

### Tabela 8b. Osprzęt zabezpieczający - wyposażenie systemu automatyki zabezpieczającej

(W przypadku układu automatyki zabezpieczającej ze swobodnie programowalnym sterownikiem bezpieczeństwa należy prowadzić rejestr wg niniejszej tabeli)

| Poz. | Data kompilacji programu aplikacyjnego bezpieczeństwa | Opis zmiany / Uwagi | numer wersji programu | suma kontrolna / kod CRC (Cyclic Redundancy Check) | Podpis Eksploatującego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rrrr-mm-dd | Zmiana nastawy | 75 | $976498328 | Podpis |
| 2. |  |  |  |  |  |

Opis techniczny kotła parowego wymagany na podstawie § 11 ust. 2 i § 12 rozp. MRiT z 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2022 r., poz. 68)