# Wstęp

  - Warunki WUDT-UC-CH-2/2015 mogą być stosowane przy uzgadnianiu naprawy urządzeń i ich elementów metodami chemicznymi, o ile nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego jako przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie.

  - Warunki Urzędu Dozoru Technicznego - WUDT-UC-CH/2015 stanowią specyfikacje techniczne, oparte na wcześniej obowiązujących wymaganiach Warunków Technicznych Dozoru Technicznego, wydanych przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego i stosowanych przy wykonywaniu napraw metodami chemicznymi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

# Wymagania ogólne

  - Każda naprawa urządzenia / elementu urządzenia metodami chemicznymi powinna być uzgodniona z UDT zgodnie z niniejszymi warunkami.

  - Naprawiający urządzenie / element urządzenia metodami chemicznymi powinien dołożyć starań, aby wszelkie prace nie objęte uzgodnioną technologią, wykonać zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.

# Uzgadnianie napraw metodami chemicznymi

- Uzgadnianie naprawy

  - Przed każdym planowanym dokonaniem naprawy metodami chemicznymi eksploatujący lub przeprowadzający montaż urządzenia powinien uzyskać zgodę właściwego oddziału UDT na jej przeprowadzenie.

  - Zgoda na wykonanie naprawy musi być potwierdzona przez oddział UDT pismem i / lub zapisem w książce rewizji urządzenia.

  - Naprawę metodami chemicznymi można uzgodnić jeżeli:

    - konstrukcja i stan techniczny urządzenia zezwala na wykonanie naprawy metodami chemicznymi,

    - eksploatujący lub przeprowadzający montaż urządzenia przedstawi uzgodnioną przez CLDT dokumentację naprawy metodami chemicznymi,

    - wykonawcą naprawy metodami chemicznymi będzie zakład do tego uprawniony, zgodnie z WUDT-UC-CH-1/2015.

- Uzgadnianie dokumentacji

  - Dokumentacja naprawy urządzenia / elementu urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu metodami chemicznymi powinna być opracowana zgodnie z p. 4 niniejszych warunków.

  - Dokumentacja chemicznego czyszczenia powinna być opracowana w oparciu o analizę składu chemicznego osadu z oczyszczanego urządzenia/elementu urządzenia z uwzględnieniem odporności chemicznej materiału, z którego wykonane jest urządzenie / element urządzenia. Wzór sprawozdania z analizy osadu stanowi załącznik 1 do niniejszych warunków.

  - W przypadku dokumentacji trawienia opracowujący powinien podać, w oparciu o wykonane badania laboratoryjne, gwarantowaną maksymalną wielkość równomiernych ubytków materiałowych.

  - W celu uzgodnienia dokumentacji naprawy metodami chemicznymi uprawniony zakład przesyła ją w 2 egzemplarzach do Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu.

  - W przypadku przedłożenia dokumentacji, która przewiduje zastosowanie nowych środków czyszczących lub inhibitorów korozji, do dokumentacji należy dołączyć:

    - charakterystykę techniczną środka / inhibitora,

    - wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, w celu określenia oddziaływania tego środka / inhibitora na materiały urządzenia,

    - ocenę wpływu środka / inhibitora na ludzi i środowisko.

  - Uzgodniona dokumentacja może być wykorzystana jednorazowo dla danego urządzenia / elementu urządzenia w okresie 6 miesięcy od dnia uzgodnienia.

  - Dopuszcza się opracowanie jednej dokumentacji naprawy metodami chemicznymi dla kilku urządzeń tego samego typu, eksploatowanych w jednej kotłowni, w jednakowym okresie czasu i zasilanych wodą z tej samej instalacji.

# Dokumentacja

  - Dokumentację naprawy metodami chemicznymi urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu lub jego elementu należy opracowywać zgodnie z niniejszymi warunkami.

  - Dokumentacja powinna zawierać:

    - stronę tytułową,

    - opis technologii,

    - schemat technologiczny instalacji,

    - informację dotyczącą zaleceń oddziału UDT w zakresie naprawy metodami chemicznymi.

  - Strona tytułowa powinna zawierać:

    - kolejny numer instrukcji technologicznej,

    - nazwę procesu,

    - użytkownika urządzenia,

    - adres zainstalowania urządzenia,

    - wskazanie oddziału UDT, na którego terenie znajduje się urządzenie,

    - informacje na temat autora technologii (imię, nazwisko, data, podpis),

    - informacje na temat osób odpowiedzialnych za wykonanie procesu i kontrolę jakości,

    - dane dotyczące wykonawcy naprawy metodami chemicznymi (pełna nazwa, adres, telefon kontaktowy, fax, e-mail oraz numer posiadanego uprawnienia).

  - Opis technologii powinien zawierać:

    - dane techniczne urządzenia:

      - typ (symbol lub opis),

      - numer fabryczny,

      - numer ewidencyjny nadany przez UDT,

      - producent urządzenia,

      - rok budowy i rok uruchomienia,

      - ciśnienie dopuszczalne [MPa],

      - pojemność całkowita [m3],

      - wydajność [t/h/MW],

      - powierzchnia wymiany ciepła [m2],

      - całkowita powierzchnia objęta czyszczeniem[m2],

      - gatunki materiałów, z których zbudowane jest urządzenie lub jego element objęty czyszczeniem,

    - datę ostatniej naprawy metodami chemicznymi,

    - zakres naprawy metodami chemicznymi,

    - obliczenie ilości osadu do usunięcia [kg],

    - obliczenia teoretycznego zapotrzebowania środka czyszczącego [kg] wynikające z wyliczenia stechiometrycznego dla poszczególnych składników osadu określonych analizą chemiczną badanej próbki osadu,

    - opis wykonania i wyniki prób rozpuszczania osadu,

    - pojemność czyszczonego układu (z uwzględnieniem instalacji pomocniczej) [m3] oraz wyliczenia zapotrzebowania środka czyszczącego [kg lub l] na podstawie wykonanych prób rozpuszczania osadu,

    - wielkości spodziewanych ubytków materiałowych [g/m2h],

    - harmonogram procesu z wyszczególnieniem następujących po sobie operacji z podaniem ich parametrów tzn.: składu chemicznego, stężenia, temperatury, ciśnienia oraz planowanego czasu trwania,

    - opis realizacji procesu ze szczególnym uwzględnieniem:

      - przygotowania urządzenia lub jego elementu do naprawy metodami chemicznymi oraz zabezpieczenia elementów urządzenia, które nie będą oczyszczane, poprzez zaślepienie, odcięcie, demontaż, napełnienie wodą, utrzymywanie ustalonego poziomu kąpieli itp.,

      - możliwości uzyskania odpowiednich prędkości przepływu we wszystkich częściach oczyszczanego urządzenia lub jego elementu np. przez określenie stopnia drożności rur,

      - sposobu podgrzewania roztworów,

      - dawkowania inhibitorów,

      - odpowietrzenia i odgazowania układu,

      - usuwania chemikaliów,

      - warunków bezpiecznej pracy urządzenia w czasie naprawy metodami chemicznymi, jeżeli jest przewidziana praca urządzenia,

      - zastrzeżenia realizacyjne - konieczność powtórzenia niektórych operacji w przypadku niecałkowitego usunięcia zanieczyszczeń,

    - zakres, metody i częstotliwość kontroli w trakcie naprawy metodami chemicznymi, zapewniające utrzymanie parametrów procesu,

    - opis działań zabezpieczających urządzenie/element urządzenia przed korozją obejmujących:

      - kontrolę dawkowania inhibitorów,

      - kontrolę poszczególnych etapów procesu,

      - neutralizację i płukanie,

      - pasywację,

      - usunięcie środka pasywującego,

f) zabezpieczenie czasowe przed korozją atmosferyczną w okresie postoju, przed włączeniem do eksploatacji,

    - opis zabezpieczenia środowiska przed skażeniem ściekami w trakcie trwania procesu i po jego zakończeniu oraz zapewnienie neutralizacji i odprowadzenia ścieków powstałych podczas naprawy metodami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - zobowiązanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie napraw metodami chemicznymi oraz kontrolę jakości do pełnej i skutecznej neutralizacji  oraz utylizacji stosowanych roztworów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - oświadczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie napraw metodami chemicznymi oraz kontrolę jakości o znajomości wszystkich przepisów i warunków BHP przy prowadzeniu procesu oraz przepisów i warunków BHP obowiązujących w miejscu prowadzenia napraw metodami chemicznymi.

  - Schemat technologiczny instalacji do naprawy metodami chemicznymi powinien zawierać:

  - rysunek oczyszczanego urządzenia lub jego elementu,

  - istotne dla procesu szczegóły np. lokalizacja zaślepek, odpowietrzenia oraz doprowadzenie i odprowadzenie roztworów roboczych do neutralizacji,

  - skrócony opis podłączenia instalacji pomocniczej do urządzenia w tym:

    - typ pompy i jej parametry (wysokość podnoszenia, wydajność),

    - materiały instalacji (rodzaj i średnica rur),

    - materiał i wielkość zbiorników pomocniczych (rodzaj i pojemność),

    - sposób podłączenia instalacji do urządzenia (przy połączeniach nietypowych opis szczegółowy).

# Prowadzenie procesu naprawy metodami chemicznymi

  - Prowadzenie procesu naprawy metodami chemicznymi powinno odbywać się ściśle według uzgodnionej z CLDT dokumentacji.

  - Poszczególne czynności, parametry procesu oraz zapisy z kontroli jakości powinny zostać odnotowane w dzienniku operacyjnym procesu.

# Poświadczenie wykonania naprawy metodami chemicznymi

  - Po wykonaniu naprawy metodami chemicznymi zakład uprawniony powinien wystawić poświadczenie wykonania naprawy. Wzór poświadczenia stanowi załącznik 2 do niniejszych warunków.

# Badania urządzeń po chemicznym czyszczeniu

  - Urządzenie po chemicznym czyszczeniu powinno być zgłoszone do doraźnej rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej. Zgłoszenia powinien dokonać eksploatujący urządzenie we właściwym oddziale UDT.

  - Do zgłoszenia powinno być załączone poświadczenie wykonania naprawy.

# Wykaz załączników

Załącznik 1	Wzór sprawozdania z analizy osadu

Załącznik 2	Wzór poświadczenia wykonania naprawy urządzenia metodami chemicznymi